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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
«Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района
Брянской области
Комаричское городское поселение расположено в восточной части Комаричского муниципального района Брянской области. Поселок городского типа Комаричи является центром городского поселения и административным центром муниципального района.
Общая площадь территории городского поселения составляет 11,7 км2 (1,1% площади муниципального района).
Комаричское городское поселение граничит только с сельскими поселениями Комаричского муниципального района Брянской области:
· на севере и востоке — с Лопандинским сельским поселением;
· на северо-западе — с Быховским сельским поселением;
· на западе и юго-западе — с Марьинским сельским поселением;
· на юге и юго-востоке — с Литижским сельским поселением.
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Рисунок 1. Местоположение поселения в структуре современного административно-территориального деления района.
В состав городского поселения входит один населенный пункт — пгт. Комаричи, численность проживающих которого на 01.01.2019 года (по данным Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2018 года») составила 7,686 тыс. человек.
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» расчетная температура для проектирования отопления равна -26°С, вентиляции соответственно -2,0°С, при скорости ветра 2,9 м/с. Продолжительность отопительного периода 199 дней.
Схема актуализируется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

· Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и дополнениями от 19.12.2016 г.;
· Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями на 16 марта 2019 г.;
· Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 07 марта 2017 г.;
· Постановление Правительства РФ от 08.08.2012	№808 «Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 4 февраля 2017 г.;
· Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 24 января 2017 г.;
· «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;
Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области:
Таблица 1 - динамикароста численности населения
	Населенный пункт
	Числ. населения, чел Существующее положение
	Числ. населения, чел
1 -я очередь
	Числ. населения, чел. Расчетный срок

	пгт. Комаричи
	7686
	8070
	8473



В соответствии с этапами реализации Генплана (положение о территориальном планировании) до конца расчетного срока (2031 год) ввод нового жилого фонда потребуется в следующих объемах:
· компенсация убыли вследствие ликвидации устаревшего жилого фонда — 5000 м2;
· для улучшения жилищных условий прогнозируемого населения (доведение обеспеченности жилищным фондом до нормативной) —43 620 м2.
Всего, до конца расчетного срока Генеральным планом предусматривается ввод нового жилищного фонда в объеме: 5 000 + 43 620 = 48 620 м2, среднегодовые темпы строительства в период 2012-2031 гг. должны при этом должны находиться на уровне ввода в эксплуатацию 2 360-2 550 м2.
Удельный вес индивидуального жилья граждан (усадебной застройки) в структуре жилого фонда до конца расчетного срока сохранится на высоком уровне. С учетом существующих тенденций градостроительного развития Комаричского городского поселения проектом предлагается следующая структура ввода нового жилого фонда:
· 60% в виде 1-2 этажной коттеджной (усадебной) и блокированной застройки (таунхаусы) преимущественно за счет собственных средств граждан;
· 25% в виде малоэтажной секционной застройки преимущественно за счет средств инвесторов и долевого участия;
· 15% в виде среднеэтажной застройки преимущественно за счет государственного, муниципального финансирования и долевого участия.
Жилой фонд Комаричского городского поселения составляет 165,9 тыс. м2.
Средняя жилобеспеченность - 21,34 м2/чел.
Таблица 2-характеристика жилого фонда
	Показатели
	На 01.01.2019 г.
	До конца расчетного срока -2031 г. (согласно Генеральному плану)

	
	Общая
площадь, м2
	Убыль
жилого фонда, м2
	Ввод жилого фонда, м2
	Общая
площадь,м2

	Всего общей площади,
	165 900
	5 000
	48 620
	209 520

	в том числе:
	
	
	
	

	коттеджная (усадебная) и блокированная (таунхаусы) застройка
	
	5 000
	29 172
	

	многоквартирные
	
	
	19 448
	

	жилые дома, в том числе:
	
	
	
	

	малоэтажная
	
	
	12 155
	

	застройка
	
	
	
	




	среднеэтажная
застройка
	
	
	7 293
	



Порядка 91% жилья поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд представлен среднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой. Жилобеспеченность средняя. В целом оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как высокую.
Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Брянск на основании СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 29.05.2019 г. и отражены в таблице 3, таблице 4, таблице 5.
Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-7,4
	-6,6
	-1,2
	7,0
	13,6
	16,9
	18,4
	17,2
	11,7
	5,6
	-0,4
	-5,0
	5,8



Таблица 4- Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	3,4
	3,2
	3,2
	3,1
	3,0
	2,7
	2,5
	2,4
	2,5
	2,7
	2,8
	3,2
	2,9



Таблица 5- Климатическая характеристика по метеостанции г. Брянск
	№
	Параметры
	Показатели

	Климатические параметры холоДного периоДа гоДа

	1.1
	Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,98
	- 30

	1.2
	Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,92
	- 27

	2.1
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С,обеспеченностью
0,98
	- 26

	2.2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,92
	- 24

	3
	Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,94
	- 12

	4
	Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С
	- 42

	5
	Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 0
месяца, С
	5,6

	6
	Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха < 80С
	199 сут.
- 2,00С




	№
	Параметры
	Показатели

	7
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	84

	8
	Количество осадков за ноябрь-март, мм
	210

	9
	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
	Ю

	Климатические параметры теплого периоДа гоДа

	10
	Барометрическое давление, гПа
	990

	11
	Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95
	21

	
	Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98
	25

	12
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С
	23,8

	13
	Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С
	38

	14
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 0
месяца, С
	9,6

	15
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,%
	72

	16
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час.наиболее теплого месяца, %
	58

	17
	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	438

	18
	Преобладающее направление ветра за июнь-август
	З



Актуальная схема теплоснабжения МО «Комаричское городское поселение»
Комаричского муниципального района Брянской области на 2020-2036 гг.



ООО«НП ТЭКтест32»
241050 г. Брянск ул. Горького, 30 пом. 15,16 тел.(4832) 59-96-86 Emailtektest32@mail.ru
#

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И
ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ
ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
а)	площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)
Согласно Генерального плана современный жилищный фонд МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской областипредставленсреднеэтажной и малоэтажной (индивидуальной) застройкой.
В соответствии с оптимистическим сценарием развития МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области к 2036 году расчетная численность населения поселения составит около 8473 человека.
Предполагаемое новое жилищное строительство полностью размещается в нынешних границах МО.
В Генеральном плане городского поселения предполагается в основном развитие только индивидуальной жилой застройки.
Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.
Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная застройка, с учетом последних тенденций в градостроительстве, количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная застройка, а также индивидуальные жилые дома,будут обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).
На момент разработки схемы теплоснабжения можно выделить 3 перспективные зоны, в которых потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения: котельныеГУП «Брянсккоммунэнерго» (п.Комаричи, ул.Калинина, 4 (центральная); КНР п.Комаричи, ул.Советская; п. Комаричи, кот. ГБУЗ " ЦРБ" ,ул. Осипенко,69).
На первом этапе развития не планируется строительство и введения в эксплуатацию новых объектов, которые могут быть подкдючены к существующим теплосетям.Максимальные нагрузкипотребителей, подключенныхк источникам тепловой энергии, составляют:
Таблица 6- максимальные нагрузки источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование
котельных
	Тип и количество котлов (установленные)
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв/ Дефицит +/-, Гкал/ч

	
	
	
	
	отопление
	ГВС
	От.+ ГВС

	1
	п. Комаричи, кот. 4, ул. Калинина, 4 (центральная)
	НР - 18 - 7шт.
	3,71
	0,37
	
	+3,309

	2
	п. Комаричи, КНР,ул.Советская
	RS-H800
сдвоенный - (2 котла по 400кВт)
	0,688
	0,5803
	
	-0,235

	3
	п. Комаричи, кот. ГБУЗ " ЦРБ",ул. Осипенко,69
	НР-18 -
5шт.(2шт. на
консерв.)
	2,65
	0,31
	
	+1,827



б)	объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом элементе территориального деления на каждом этапе
В Генеральном плане МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области предполагается развитие в основном индивидуальными жилыми домами и зоной застройки малоэтажными жилыми домами. Строительство новых объектов социальной сферы не планируется. Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской областидо 2027 г. и на расчетный срок до 2036 г. не планируется.
Расход тепловой энергии, необходимый вМО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области, представлен в таблице 7.
Таблица 7- перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области.
	Потребитель
	Перваяочередь до2027 г.
	Расчетныйсрок (2036 г.)

	
	Расход т/энергии, потребляемый объектами, Гкал/ч
	Расход т/энергии, для отопления новойзастройки, Г кал/ч
	Расход т/энергии, потребляемый объектами, Гкал/ч
	Расход т/энергии, для отоплениякапитальной застройки, Г кал/ч

	МО
«Комаричское городское поселение»
	1,260
	0,0
	1,260
	0,0



Прогнозируемые потребности расхода тепловой энергии для нужд ЖКС по очередности строительства представлены в таблице 8.
Таблица 8 - Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения
	Наименование котельных
	Существующие присоединенные нагрузки, Гкал/час
	Новое строительство
	Часовая нагрузка на отопление, ГВС, Гкал/час

	
	
	Наименование новогообъекта
	Часовая нагрузка, Гкал/час
	

	
	
	
	
	2026 г.
	2036 г.

	п. Комаричи, кот. 4, ул. Калинина,
4 (центральная)
	0,370
	-
	0,0
	0,370
	0,370

	п. Комаричи, КНР,ул.Советская
	0,580
	-
	0,0
	0,580
	0,580

	п. Комаричи, кот. ГБУЗ " ЦРБ",ул. Осипенко,69
	0,310
	-
	0,0
	0,310
	0,310



Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области в полном объеме.
Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей -справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский«Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов, планируемых кподключению централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в предыдущем разделе.
Прогноз удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в таблице 9.

Таблица 9. - Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения

	№
	Тип потребите ля
	Потребители
	Адрес потребителя
	Часовая нагрузка по отоплению,
Гкал/час
	Часовая нагрузка по
ГВС,
Гкал/час

	
	КНР, п. Комаричи, ул. Советская

	1
	Областной бюджет
	Комаричский механико- технологический
техникум
	общежитие
№1
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 91В
	0,116
	

	2
	Областной бюджет
	Комаричский механико- технологический
техникум
	общежитие
№2
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 91Г
	0,117
	

	3
	Областной бюджет
	Комаричский механико- технологический
техникум
	учебный корпус №1
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 91А
	0,1439
	

	4
	Областной бюджет
	Комаричский механико- технологический
техникум
	учебный корпус №2
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 91Б
	0,2033
	

	
	п. Комаричи, Котельная 4, ул.Калинина,4 (центральная)

	1
	Население
МКД
	Администрация
Комаричского муниципального района
	Общежитие
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Калинина ул, дом № 15
	0,029
	

	2
	Областной бюджет
	Центр занятости населения Комаричского района ГКУ
	Гараж
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 24
	0,0022
	

	3
	Областной бюджет
	Центр занятости населения Комаричского района ГКУ
	служба занятости
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 24
	0,0095
	

	4
	Федеральн ый бюджет
	Отдел внутренних дел Севский
	РОВД
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 26
	0,039
	

	5
	Федеральн ый бюджет
	Прокуратура Брянской области
	прокуратура
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Ленина ул, дом № 20
	0,0072
	

	6
	Федеральн ый бюджет
	Управление Судебного департамента в Брянской области
	Помещение суда
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Ленина ул, дом № 20
	0,0776
	

	7
	Федеральный ый бюджет
	Управление
Судебного
департамента в Брянской области
	юридическая консультация
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Ленина ул, дом № 20
	0,0018
	

	8
	Транспорт и связь
	Ростелеком ПАО
	Административное здание
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 23
	0,0686
	

	9
	Транспорт и связь
	Ростелеком ПАО
	Гараж
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 23
	0,0018
	

	10
	Транспорт и связь
	Почта России ФГУП
	Почта
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 23
	0,0842
	

	
	Котельная ГБУЗ "ЦРБ, п. Комаричи, ул. Осипенко,69

	1
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Бухгалтерия
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,004
	

	2
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Главный корпус
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,0836
	

	2
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Детское отделение
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,0228
	

	4
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Здание поликлиники
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,0628
	

	5
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Прачечная
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,0218
	

	6
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Стоматологическая поликлиника
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,0091
	

	7
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Туберкулезный кабинет
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,0022
	

	8
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Хирургически й корпус
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,0856
	

	9
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Хозяйственный корпус
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,0177
	




в)	потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе
В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
а)	радиус эффективного теплоснабжения позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии
Так как непланируется подключение тепловых нагрузок к котельнымМО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области, то в перспективе эффективные радиусы существующих котельных не изменится.
Расчет эффективного радиуса теплоснабжения для котельныхГУП «Брянсккоммунэнерго» покажет объективные значения масштабов данной зоны теплоснабжения в целом.Расчет оптимального радиуса представлен в табл.10.

Таблица 10.1- Расчет оптимального радиуса котельной п.Комаричи, ул.Калинина, 4 (центральная)
	Площадь, км2
	0,0658

	Кол-воабонентов
	8

	B (среднее число абонентов на 1 кмЛ2)
	121,55

	Стоимостьсетей, руб
	517380

	Материальнаяхар актеристика
	64,698

	s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2)
	7996,8

	Нагрузка, Гкал/ч
	3,71

	П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2)
	56,37

	Дт (расчетный перепад температур теплоносителя, °C)
	25

	ф (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной)
	1

	RоПT (оптимальный радиус теплоснабжения, км)
	1,14



Таблица 10.2 - Расчет оптимального радиуса котельной КНР п.Комаричи, ул.Советская
	Площадь, км2
	0,0344

	Кол-воабонентов
	4

	B (среднее число абонентов на 1 кмЛ2)
	116,45

	Стоимостьсетей, руб
	440060

	Материальнаяхар актеристика
	48,878

	s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2)
	9003,2

	Нагрузка, Гкал/ч
	0,688

	П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2)
	20,03

	Дт (расчетный перепад температур теплоносителя, °C)
	25

	ф (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной)
	1

	RоПT (оптимальный радиус теплоснабжения, км)
	2,14



Таблица 10.3 - Расчет оптимального радиуса котельной п.Комаричи, ул.Осипенко, 69 (ЦРБ)
	Площадь, км2
	0,0368

	Кол-воабонентов
	1

	B (среднее число абонентов на 1 кмЛ2)
	2,65

	Стоимостьсетей, руб
	451040

	Материальнаяхар актеристика
	63,06

	s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2)
	7152,6

	Нагрузка, Гкал/ч
	2,65

	П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2)
	71,98

	Дт (расчетный перепад температур теплоносителя, °C)
	25

	ф (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной)
	1

	RоПT (оптимальный радиус теплоснабжения, км)
	1,80


[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]б)	описание существующих и перспективныхзондействиясистем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Централизованное теплоснабжение городскогоокруга осуществляется от 3 источников, расположенных в городском поселении: котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго»(п.Комаричи, ул.Калинина, 4 (центральная), КНР п.Комаричи, ул.Советская,п. Комаричи, кот. ГБУЗ " ЦРБ",ул. Осипенко,69).
Общая установленная мощность системы теплоснабженияуказана в таблице 6.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет: котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» - отопление 1,658 км.
Суммарная подключенная нагрузка по котельным указана в таблице 6.Топливом для котельных является природный газ.
Зоны действия котельных в городском поселении включают в себя 3 технологические зоны теплоснабжения. Перечень зон действия основных производственных котельных на территории пгт. Комаричиуказанна рисунках2-4.
[image: ]
Рисунок 2. Схема котельной п.Комаричи, ул.Калинина, 4 (центральная).
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Актуальная схема теплоснабжения МО «Комаричское городское поселение»
Комаричского муниципального района Брянской области на 2020-2036 гг.

Рисунок 4. Схема котельная КНР п.Комаричи, ул.Советская
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]в)	описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Большая часть потребителей МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд газовые котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления горячей воды.
г)	перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Балансы тепловых мощностей котельных в МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской областии перспективы тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице 11. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельных являются актуальными исходя из учета нового строительствав районе централизованных котельных МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области до2036года. Исходя из материалов Генерального плана и представленных сведений о новом строительстве администрацией МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области, прирост подключяемых тепловых нагрузок не планируется.
Таблица 11. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологической зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
	Технологическая зона
	Установленная тепловая мощность,
Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность,
Гкал/ч
	Потери тепловой мощности
в
тепловых сетях
Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто»,
	Текущее положение
	Расчетный период (до 2036 год)

	
	
	
	
	
	Нагрузка на отопление/ве нтиляцию зданий, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВСзданий, Гкал/ч
	Нагрузка всего,
Гкал/ч
	Профицит/дефи цит тепловоймощно сти Гкал/ч
	Нагрузка на
отопление/ве нтиляцию зданий, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВСзданий, Гкал/ч
	Нагрузка всего,Гкал/ч
	Профицит/дефицит тепловоймощности
Гкал/ч

	

	п. Комаричи, кот.
4, ул. Калинина,
4 (центральная)
	3,710
	0,370
	0,118
	3,679
	0,370
	0,000
	0,370
	+3,309
	0,370
	0,000
	0,370
	+3,309

	п. Комаричи,
КНР,ул. Советская
	0,688
	0,580
	-0,041
	0,345
	0,580
	0,000
	0,580
	-0,235
	0,580
	0,000
	0,580
	-0,235

	п. Комаричи, кот. ГБУЗ " ЦРБ",ул.
Осипенко,69
	2,650
	0,310
	0,105
	2,137
	0,310
	0,000
	0,310
	+1,827
	0,310
	0,000
	0,310
	+1,827



Актуальная схема теплоснабжения МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской
области на 2020-2036 гг.
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
а)	перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Расчет перспективных балансов теплоносителя производился исходя из расчетных тепловых нагрузок к расчетному периоду (2036 год) с температурным перепадом между системами подающего и обратного трубопровода 25°С. В таблице 12 представлен перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (2036 год).
Таблица 12 - Перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (2036 год).
	№
	Наименованиетехнологическойзоны
	Балансы теплоносителя на расчетный период(2036 год), м3/ч

	1
	п. Комаричи, кот. 4, ул. Калинина, 4 (центральная)
	0,015

	2
	п. Комаричи, КНР,ул.Советская
	0,147

	3
	п. Комаричи, кот. ГБУЗ " ЦРБ",ул.Осипенко,69
	0,005



б)	перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003«Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таблице 13.
Таблица 13. - Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок на расчетный период (2036год).
	№
	Наименование
технологическойзоны
	Объем аварийной подпитки (2036 год), т/ч
	Работа химводоподготовки котельной, м3/час

	1
	п. Комаричи, кот. 4, ул. Калинина, 4 (центральная)
	0,507
	ФиПа1-1,0-0,6	ф.№1
0=1.0м.Ъ=2.0м-КУ2-8

	2
	п. Комаричи, КНР,ул.Советская
	0,088
	Термит

	3
	п. Комаричи, кот. ГБУЗ "
ЦРБ",ул.Осипенко,69
	0,259
	ВПУ-2,5,	ф.№1
0=0,616мД=1,5м- сульфоуголь+вофатит


РАЗДЕЛ 4.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]а)	описание сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа
1 Вариант.
Проведение реконструкции котельной в пгт. Комаричи, кот. 4, ул. Калинина, 4 (центральная). Предположителные затраты на реконструкцию котельной составят 2400,0 млн. рулей. Произвести замену существующих котлов НР-18на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных нагрузок.
Произвести замену существующих котлов на котельной п. Комаричи, кот. ГБУЗ " ЦРБ" ,ул. Осипенко,69 на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных и перспективных нагрузок тепловой энергии. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановойизоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.
2 Вариант.
Реконструкция котельной п. Комаричи, ГБУЗ " ЦРБ",ул. Осипенко,69. замена котлов с более низким КПД и реконструкция тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельной, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).
б)	обоснования выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа.
Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения п. Комаричи предлагается вариант 1 предусматривающий реконструкцию котельной кот. 4, ул. Калинина, 4 (центральная) и реконструкция тепловых сетей. Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]ПЕРЕВООРУЖЕНИЮИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ
а)	предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения
Исходя из того, что основной приростстроительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения на данном этапе актуальной схемы теплснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основномбудет обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).
На момент разработки схемы теплоснабжения можно выделить 3 перспективные зоны, в которых потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения: котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго» (п.Комаричи, ул.Калинина, 4 (центральная), КНР п.Комаричи, ул.Советская, п.Комаричи, ул.Осипенко, 69 (ЦРБ)).
Все нагрузки существующих потребителей централизованного теплоснабжения в перспективе принимаются равными на текущий момент.
Согласно Генерального плана и информации администрации МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области на территории поселения производство капитального строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.
Котельные, за исключением котельнойКНР п.Комаричи, ул.Советская,имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котлов, тепловых сетей -увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения тепловой энергией всех подключенных объектов.
Насосное оборудование котельныхимеют различный моральный и физический износ, в зависимости от объемов их эксплуатациии проведением ППР.
б)	предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
КотельныеМО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области на момент актуализации схемы, за исключением котельной КНР п.Комаричи, ул.Советская, имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котлов, тепловых сетей - увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения тепловой энергией всех подключенных объектов.
Планируется до 2026 г. проведение реконструкции котельной в п.Комаричи, ул.Калинина, 4 (центральная). Предположителные затраты на реконструкцию котельной составят 2400,0 млн. рулей. Планируется произвести замену существующих котлов НР- 18на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных.
Также рекомендуется произвести замену существующих котлов на котельных п.Комаричи, ул.Осипенко, 69 (ЦРБ) на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных и перспективных нагрузок тепловой энергии. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]в)	предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
До расчетного периода 2036 года планируется реконструкция котельной п.Комаричи, ул.Калинина, 4 (центральная). Предположителные затраты на реконструкцию котельной составят 2400,0 млн. рулей.
г)	графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.Порядок возможнойреконструкции котельной будет определяться в ходе разработки проектной документации.
д)	меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
е)	меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода
Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
ж)	решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе
Потребность в распределении (перераспределении) тепловой энергии потребителей тепловой энергии в зоне действия не требуется.
з)	оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения
На момент разработки схемы теплоснабжения котельные МО «Комаричское городское поселение» работают по температурным графикам, указанные в таблице 14:
Таблица 14. - температурный график работы котельных
	Наименование котельных
	Температурный график, 0С

	п. Комаричи, кот. 4, ул. Калинина, 4 (центральная)
	95/70

	п. Комаричи, КНР,ул.Советская
	95/70

	п. Комаричи, кот. ГБУЗ " ЦРБ",ул. Осипенко,69
	95/70


и)	предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей
Данный раздел по котельным рассматривается в ходе разработки проектной документации.
к)	анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии
В МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]л)	вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии
В МО«Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области не существует и не предусматриваетсястроительство источников тепловой энергии, используемых возобновляемые источники тепловой энергии.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]РЕКОНСТРУКЦИИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]а)	предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).
Новое строительство тепловых сетей к объектам социально - экономической инфраструктуры в МО Комаричское городское поселение не предполагается.
Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене до 2026 года.
В целях бесперебойного обеспечения тепловой энергии потребителе и выполнения графика планово-предупредительных ремонтов планируется проведения следующих работ, указанных в таблице 15.
Таблица 15 - работы по замене трубопроводов

	№
	Мероприятия
	Единица измерения
	2026 год
	2027 год
	

	1
	Замена участков тепловой сети
	км
	0,055
	0,03
	



Финансирование реализации работ по замене трубопроводов осуществляет финансовый отдел ГУП «Брянсккоммунэнерго».

б)	предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.
В осваиваемых районах МО, под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется строительство индивидуальных источников теплоснабжения.
Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление (при наличии факта перевода).
в)	предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.
г)	предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.
Реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.
Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление (при наличии факта перевода).
д)	предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качеству поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Все изменения и модернизация тепловых сетей необходимо учесть при разработке проектной документации на реконструкцию сетей.

РАЗДЕЛ 7.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]ПРЕДЛОЖЕНИЯПОПЕРЕВОДУОТКРЫТЫХСИСТЕМТЕПЛ
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]ОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
ВЗАКРЫТЫЕСИСТЕМЫГОРЯЧЕГОВОДОСНАБЖЕНИЯ"
Система теплснабженияМО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской закрытая.
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данныхо среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к 2036году представлены в таблице 16.
Таблица 16.- перспективный годовой расход топлива на расчетный срок (2036 г.)
	Источниктепловойэнергии
	Расход условного топлива за год, т усл. топл

	п.Комаричи, ул.Калинина, 4 (центральная)
	190,84

	КНР п.Комаричи, ул.Советская
	122,16

	п.Комаричи, ул.Осипенко, 69 (ЦРБ)
	176,34



[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
а)	предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе
Планируется до 2027 г. проведение реконструкции котельной п.Комаричи, ул.Калинина, 4 (центральная). Предположителные затраты на реконструкцию котельной составят 2400,0 млн. рулей. Планируется произвести замену существующих котлов НР- 18на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных.
Также рекомендуется произвести замену существующих котлов на котельнойп.Комаричи, ул.Осипенко, 69 (ЦРБ) на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных и перспективных нагрузок тепловой энергии. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
[bookmark: _GoBack]Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене до 2027 года.
В целях бесперебойного обеспечения тепловой энергии потребителе и выполнения графика планово-предупредительных ремонтов планируется проведения следующих работ, указанных в таблице 17.
Таблица 17. - работы по замене трубопроводов
	№
	Мероприятия
	Затраты, тыс. руб.
	Сроки выполнения работ

	1
	Замена участков тепловой сети
	10000,0
	2020-2027 г.г.



б)	предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]РАЗДЕЛ10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА
ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ОРГАНИЗАЦИЯМ)
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190- ФЗ«О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:
Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с требованиями документа:
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельностиединой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или инымзаконном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
а)	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
б)	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
а)	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
б)	размер собственного капитала;
в)	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерскойотчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;
Единая теплоснабжающая организация обязана:
а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области критериям единой теплоснабжающей организации удовлетворяет ГУП «Брянсккоммунэнерго».
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия котельных в МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области включают в себя 3 технологические зоны теплоснабжения. Потребителизон действия котельныхуказаны в таблице 18.
Таблица 18. - объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения
	№
	Тип
потребителя
	Потребители
	Адрес потребителя
	Часовая
нагрузка по отоплению,
Гкал/час
	Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час

	
	Кот.4, ул.Калинина,4 (центральная), п.Комаричи

	1
	Население
МКД
	Администрация
Комаричского муниципального района
	Общежитие
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Калинина ул, дом № 15
	0,029
	

	2
	Областной бюджет
	Центр занятости населения Комаричского района ГКУ
	Гараж
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 24
	0,0022
	

	3
	Областной бюджет
	Центр занятости населения
Комаричского района ГКУ
	служба занятости
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 24
	0,0095
	

	4
	Прочие отрасли
	Комаричское Потребительское общество
	Магазин "Лакомка"
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 36
	
	

	5
	Прочие отрасли
	Комаричское
Потребительское общество
	Магазин
"Продукты"
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 34
	0,0123
	

	6
	Прочие отрасли
	Комаричское Потребительское общество
	Столовая
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 36
	0,025
	

	7
	Федеральный
бюджет
	Отдел внутренних дел Севский
	РОВД
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 26
	0,039
	

	8
	Федеральный
бюджет
	Прокуратура
Брянской области
	прокуратура
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Ленина ул, дом № 20
	0,0072
	

	9
	Федеральный
бюджет
	Управление
Судебного департамента в
Брянской области
	Помещение суда
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Ленина ул, дом № 20
	0,0776
	

	10
	Федеральный
бюджет
	Управление
Судебного департамента в
Брянской области
	юридическая консультация
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Ленина ул, дом № 20
	0,0018
	

	11
	Транспорт и связь
	Ростелеком ПАО
	Административное здание
	242400, Брянская обл, Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 23
	0,0686
	




	12
	Транспорт и связь
	Ростелеком ПАО
	Гараж
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 23
	0,0018
	

	13
	Транспорт и связь
	Почта России
ФГУП
	Почта
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская
ул, дом № 23
	0,0842
	

	
	КНР, п.Комаричи,ул.Советская

	1
	Областной бюджет
	Комаричский механикотехнологический
техникум
	общежитие №1
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская
ул, дом № 91В
	0,116
	

	2
	Областной бюджет
	Комаричский
механикотехнологический техникум
	общежитие №2
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н,
Комаричи рп, Советская ул, дом № 91Г
	0,117
	

	3
	Областной бюджет
	Комаричский
механикотехнологический техникум
	учебный корпус №1
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н, Комаричи рп, Советская ул, дом № 91А
	0,1439
	

	4
	Областной бюджет
	Комаричский
механикотехнологический техникум
	учебный корпус №2
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н,
Комаричи рп, Советская ул, дом № 91Б
	0,2033
	

	
	кот.ГБУЗ "ЦРБ, п.Комаричи ,ул. Осипенко,69

	
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Бухгалтерия
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,004
	

	
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Главный корпус
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко
ул, дом № 69
	0,0836
	

	
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Детское отделение
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,0228
	

	
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Здание поликлиники
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,0628
	

	
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Прачечная
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,0218
	

	
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Стоматологическая поликлиника
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,0091
	

	
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Туберкулезный кабинет
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко
ул, дом № 69
	0,0022
	

	
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная больница
	Хирургический корпус
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко ул, дом № 69
	0,0856
	

	
	Областной бюджет
	Комаричская центральная районная
	Хозяйственный корпус
	242400, Брянская обл,
Комаричский р-н, Комаричи рп, Осипенко
	0,0177
	


ул, дом № 69больница

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ
СЕТЯМ
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
По состоянию на 01.01.2025 года бесхозяйные тепловые сети и бесхозяйные источники тепловой энергии в границах муниципального образования «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И
ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,
ГОРОДСКОО ОКРУА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
а)	описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы- графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Новое жилищное строительство в МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области для постоянного населения будет вестись, в первую очередь, за счёт реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, отчасти, уплотнения существующей жилой застройки, и на территориях нового освоения.
Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.
Исходя из того, что основной приростстроительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная застройка, а также индивидуальные многоквартирные дома, будут обеспечиваться теплом от автономных источников (автономных индивидуальных котельных).
В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии.
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]б)	описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Проблемы по газификации источников тепловой энергии в МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области отсутствуют.
в)	предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Программа регионального развития газификации Брянской области разработана и утверждена на 2017 — 2021 годы.
Основное и единственное топливо на котельных городского округа является природный газ.
г)	описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
«Схема и программа развития электроэнергетики Брянской области на период 2020 - 2024 годы», утверждена распоряжением Губернатора Брянской области от 29.04.2019 г. №385-РГ. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области, не предусматривается.
д)	предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
В МО «Комаричское городское поселение» Комаричского муниципального района Брянской области, не предусматривается.
е)	описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.
ж)	предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
а) целевые показатели работы теплоисточника
Показатели качества
Таблица 19. - показатели качества работы теплоисточника
Актуальная схема теплоснабжения МО «Комаричское городское поселение»
Комаричского муниципального района Брянской области на 2020-2036 гг.

Наименование	Показатели качества
241050 г. Брянск ул. Горького, 30 пом. 15,16 тел.(4832) 59-96-86 Email: nptektest32@vandex.ru
#

	ресурса
	

	Электрическая
энергия
	Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц
Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений

	Тепловая
энергия
(отопление)
	Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий - в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях по договорам с потребителями.



[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]б) показатели надежности систем ресурсоснабжения
Таблица 20. - показатели надежности системы ресурсоснабжения
	Наименование вида
ресурсоснабжения
	Показатели надежности

	Тепловая энергия (отопление)
	Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил и норм. Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения



[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]в)	ожидаемые результаты и целевые показатели
Таблица 21. - ожидаемые результаты и целевые показатели
	N п/п
	Ожидаемые результаты	|	Целевые индикаторы

	1
	Теплоэнергетическое хозяйство

	1.1
	Технические показатели

	1.1.1
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год

	
	
	Износ коммунальных систем

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей

	
	
	Уровень потерь и неучтенных расходов т/энергии

	1.1.2
	Сбалансированность систем теплоснабжения. Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Уровень использования производственных мощностей

	1.1.3
	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	Удельный расход электроэнергии

	
	
	Удельный расход топлива



[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]г)	целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения
Таблица 22 - целевые индикаторы для мониторинга реализации схемы теплоснабжения 241050 г. Брянск ул. Горького, 30 пом. 15,16 тел.(4832) 59-96-86 Email: nptektest32@vandex.ru
Актуальная схема теплоснабжения МО «Комаричское городское поселение»
Комаричского муниципального района Брянской области на 2020-2036 гг.
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	Наименование целевого индикатора
	Область применения
	Фактическое значение 2024 г.
	Значение целевого показателя на 2036 г.
	Рациональное значение
	Примечание

	1. Теплоэнергетическое хозяйство

	1.1. Технические (надежностные) показатели

	1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования)
	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения,	анализа
необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях
	н/д
	0,3
	0,3
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно -восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно -диспетчерской службы предприятия. В результате реализации схемы теплоснабжения значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км

	Износ коммунальных систем,%
	Используется для оценк надежности работы систе! теплоснабжения,	анализ
необходимой	замен]
оборудования и определени потребности в инвестициях
	30 -
50
	5
	5
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общего числа
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей
	7
	0
	0
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей
	3
	3
	3
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей	бюджета	по	целевому
финансированию либо возврату кредитных ресурсов

	1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения

	Уровень использования производственных мощностей,	%	от
располагаемой мощности
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	70
	80
	93
	Конкретное значение определяетсяисходя из данных организации,оказывающей услуги в сфере теплоснабжения



[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]д)	надёжность и качество ресурсоснабжения характеризует динамика изменения следующих параметров
Таблица 23 - надёжность и качество ресурсоснабжения
	Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	жилых домов и др. объектов недвижимости города
	год
	год
	год
	год
	год

	Количество	перерывов	в	электроснабжении
потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество	перерывов	в	теплоснабжении
	0
	0
	0
	0
	0




	потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения
	
	
	
	
	

	Количество	перерывов	в	теплоснабжении
потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество	перерывов	в	водоснабжении
потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество	перерывов	в	водоснабжении
потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗДЕЛ 
Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития. Прогноз тарифа приведен в таблице 24.

Таблица 24. Прогноз тарифа на тепловую энергию
	№
	Услуги
	Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб.
	

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Холодное водоснабжение, за 1 м3
	37,52
	40,52
	43,76
	47,26
	51,04
	

	2
	Водоотведение, за 1 м3
	38,32
	39,05
	39,79
	40,55
	41,31
	

	3
	Теплоснабжение, за 1 Гкал
	
	
	
	
	
	

	
	ГУП «Брянсккоммунэнерго»
	3660,39
	3839,75
	4027,90
	4225,27
	4431,89
	

	4
	Газоснабжение, за 1 тыс.м3
	8,05
	8,41
	8,83
	9,32
	9,69
	

	5
	Электроснабжение, за 1 кВт*час
	5,46
	5,79
	6,14
	6,53
	6,90
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